## Table 1
Viele Zahlen, ein Ergebnis aus 2016:
Bonner Wasser ist Spitze. (Teil I)
Beschaffenheit des abgegebenen Trinkwassers
Mittelwerte ± Standardabweichungen der Untersuchungen im Jahr 2016
Anmerkungen umseitig!
Parameter |  | Einheit |  | Grenzwerte *) |  | Versorgungs- bereich I ***) | Versorgungs- bereich II ***) | Messhäufig- keit **)
Sensorische Kenngrößen:
Geruch (Geruchsschwellenwert 12/25°C) |  |  |  | 3 |  | 1 | 1 | t
Geschmack |  |  |  | annehmbar |  | erfüllt | erfüllt | t
Färbung (SAK-436nm) |  | m-1 |  | 0.5 |  | 0,02 ± 0,01 | 0,02 ± 0,01 | wt
Trübung |  | FNU |  | 1 |  | < 0,10 | < 0,10 | f
Physikalische Kenngrößen:
Temperatur |  | °C |  | 25 |  | 10,6 ± 0,9 | 9,6 ± 1,6 | t
elektr. Leitfähigkeit bezogen auf 25 °C |  | µS/cm |  | 2790 |  | 340 ± 3 | 270 ± 3 | f
pH-Wert bei 10°C |  |  |  | ≥ 7,7 |  | 8,1 ± 0,1 | 8,4 ± 0,1 | t
Calcitlösekapazität bei 10°C (berechnet) |  | mg/l |  | ≤ 5,0 |  | 1,1 ± 0,7 | 0,9 ± 0,4 | m
Sauerstoffsättigung |  | % |  |  |  | 97 ± 2 | 96 ± 4 | m
Chemische Kenngrößen:
Summenparameter für organische Stoffe:
Organ. Geb. Kohlenstoff (TOC) |  | mg/l |  | ohne anormale Veränderung |  | 0,6 ± 0,2 | 0,8 ± 0,2 | wt
UV-Extinktion (SAK-254nm) |  | m-1 |  |  |  | 1,1 ± 0,2 | 1,4 ± 0,2 | wt
Anionen
Borat (als Bor) |  | mg/l |  | 1 |  | 0,04 ± 0,01 | 0,03 ± 0,01 | w
Bromat (1) |  | mg/l |  | 0.01 |  | < 0,005 | < 0,005 | h
Chlorid |  | mg/l |  | 250 |  | 30 ± 2 | 24 ± 2 | w
Fluorid |  | mg/l |  | 1.5 |  | < 0,1 | < 0,1 | m
Nitrat |  | mg/l |  | 50 |  | 18± 2 | 12 ± 2 | w
Nitrit |  | mg/l |  | 0,5 / 0,10 |  | < 0,01 | < 0,01 | w
Phosphat (als Pges) |  | mg/l |  |  |  | < 0,01 | < 0,01 | w
Sulfat |  | mg/l |  | 250 |  | 31 ± 2 | 28 ± 2 | w
Silikat (als Si) |  | mg/l |  |  |  | 4,3 ± 0,5 | 3,0 ± 0,5 | w
Säurekapazität bis pH 4,3 (Ks4,3) |  | mmol/l |  |  |  | 1,5 ± 0,2 | 1,1 ± 0,2 | w
Kationen
Ammonium |  | mg/l |  | 0.5 |  | < 0,01 | < 0,01 | wt
Natrium |  | mg/l |  | 200 |  | 16,6 ± 1,6 | 12,5 ± 1,6 | w
Kalium |  | mg/l |  |  |  | 3,3 ± 0,3 | 2,5 ± 0,3 | w
Calcium |  | mg/l |  |  |  | 37,0 ± 3,7 | 28,5 ± 3,6 | w
Magnesium |  | mg/l |  |  |  | 7,7 ± 0,7 | 5,9 ± 0,7 | w
Carbonathärte |  | °dH |  |  |  | 4,0 ± 0,5 | 2,8 ± 0,5 | w
Gesamthärte |  | mmol/l |  |  |  | 1,24 ± 0,12 | 0,95 ± 0,12 | w
Grad deutscher Härte |  | °dH |  |  |  | 7,0 ± 0,7 | 5,3 ± 0,6
Härtebereiche nach Waschmittelgesetz | [5 empty] | weich | weich
Viele Zahlen, ein Ergebnis aus 2016:
Bonner Wasser ist Spitze. (Teil II)
Parameter | Einheit |  | Grenzwerte *) |  | Versorgungs- bereich I ***) |  | Versorgungs- bereich II ***) |  |  | Messhäufig- keit **)
Spurenmetalle:
Aluminium | mg/l |  | 0.2 |  | < 0,005 |  | < 0,005 |  |  | wt
Antimon | mg/l |  | 0.005 |  | < 0,001 |  | < 0,001 |  |  | h
Arsen | mg/l |  | 0.01 |  | < 0,001 |  | < 0,001 |  |  | h
Blei | mg/l |  | 0.01 |  | < 0,001 |  | < 0,001 |  |  | h
Cadmium | mg/l |  | 0.003 |  | < 0,0006 |  | < 0,0006 |  |  | h
Chrom | mg/l |  | 0.05 |  | < 0,005 |  | < 0,005 |  |  | h
Eisen | mg/l |  | 0.2 |  | < 0,005 |  | < 0,005 |  |  | wt
Kupfer | mg/l |  | 2 |  | < 0,005 |  | < 0,005 |  |  | h
Mangan | mg/l |  | 0.05 |  | < 0,003 |  | < 0,003 |  |  | wt
Nickel | mg/l |  | 0.02 |  | < 0,003 |  | < 0,003 |  |  | h
Quecksilber | mg/l |  | 0.001 |  | < 0,0001 |  | < 0,0001 |  |  | h
Selen | mg/l |  | 0.01 |  | < 0,001 |  | < 0,001 |  |  | h
Uran (1) | mg/l |  | 0.01 |  | < 0,0002 |  | < 0,0002 |  |  | h
Organische Spurenstoffe :
Trihalogenmethane | mg/l |  | 0.05 |  | 0X) |  | 0X) |  |  | m
Trichlorethen und Tetrachlorethen | mg/l |  | 0.01 |  | 0X) |  | 0X) |  |  | m
Pflanzenbehandlungsmittel (a) | mg/l |  | 0.0001 |  | n.n. |  | n.n. |  |  | m
(Die Analyse umfasst derzeit 44 Wirkstoffe entsprechend der Empfehlung des Bundesgesundheitsamtes zum Vollzug der TrinkwV., Bundesgesundheitsblatt 7/89 S. 290-295) | [8 empty] | h
Benzo(a)pyren (1) | mg/l |  | 1e-05 |  | < 0,000005 |  | < 0,000005
Polyzyklische Aromaten (1) | mg/l |  | 0.0001 |  | 0X) |  | 0X) |  |  | h
Benzol (1) | mg/l |  | 0.001 |  | < 0,0002 |  | < 0,0002 |  |  | h
Cyanid (1) | mg/l |  | 0.05 |  | < 0,005 |  | < 0,005 |  |  | h
Chlorit (bei Chlordioxid-Dos.) | mg/l |  | 0.2 |  | 0,11 ± 0,04 |  | 0,11 ± 0,04 |  |  | hw
Bakteriologische Parameter :
Koloniezahl 20°C | /1 ml |  | 100 |  | < 1 - < 18 |  | < 1 - < 18 |  |  | t/w
Koloniezahl 36°C | /1 ml |  | 100 |  | 0 - 1 |  | 0 - 1 |  |  | t/w
Coliforme-Bakterien (b) | /100ml |  | 0 |  | 0 - 1 |  | 0 - 1 |  |  | t
Escherichia-coli | /100ml |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | t
Clostridium | /100ml |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | m
Enterokokken | /100ml |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | m
Anmerkungen:
(a) PBSM als Einzelstoff/ Σ 0,0005 mg/l
(b) Analyseverfahren nach DIN EN ISO 9308-1
X) Keine Summenbildung möglich, da alle untersuchten Einzelsubstanzen unterhalb der Bestimmungsgrenze des jeweiligen analytischen Verfahren liegen. n.n.: nicht nachweisbar, <:unterhalb des angegebenen Wertes, < kleiner oder gleich dem angegebenen Wert, > größer oder gleich dem angegebenen Wert
X) Keine Summenbildung möglich, da alle untersuchten Einzelsubstanzen unterhalb der Bestimmungsgrenze des jeweiligen analytischen Verfahren liegen.
*) Grenzwerte gemäß 1. Verordnung zur Änderung der Trinkwasserverordnung vom 03.05.2011
**) Untersuchungshäufigkeit: f = fortlaufend; t = tägl.; wt = werktägl.; hw = halbwöchentl.; w = wöchentl.; m = monatl.; q = quartalsw.; h = halbjährl.; j = jährlich
***) Das Versorgungsgebiet der SWB Energie und Wasser ist in zwei Versorgungsbereiche unterteilt. Zwischen den beiden Versorgungsbereichen bestehen in Nuancen Unterschiede der Wasserbeschaffenheit, die aus einem geringfügig veränderten Mischungsverhältnis aus den verschiedenen „Quellen“ des WTV resultieren.
Der Versorgungsbereich I umfasst geographisch die Tallage im Stadtbezirk Bonn die Stadtbezirke Beuel (außer Holzlar und Hoholz), Bad Godesberg sowie den Ortsteil Niederbachem der Gemeinde Wachtberg.
Der Versorgungsbereich II dementsprechend die Hang- und Berglagen in den Stadtbezirken Bonn und Hardtberg. In Zweifelsfragen gibt SWB Energie und Wasser unter der Tel.Nr. 0228/711-3753 nähere Auskunft. Bestimmung durch die von der Deutschen Gesellschaft für Akkreditierung mbH unter Nr. DGA-PL-6201.03 akkreditierte und in der Liste des LANUV NRW als „Bestellte Untersuchungsstelle“ zugelassenen Laboratorien des Wahnbachtalsperrenverbandes.
(1) Untersuchung durch Institut für Hygiene und Öffentliche Gesundheit der Universität Bonn (Prof. Dr. Exner)