## Table 1
Viele Zahlen, ein Ergebnis aus 2018:
Bonner Wasser ist Spitze. (Teil I)
Beschaﬀenheit des abgegebenen Trinkwassers
Mittelwerte ± Standardabweichungen der Untersuchungen im Jahr 2018
Anmerkungen umseitig!
Parameter | Einheit | Grenzwerte *) |  | Versorgungs- bereich I ***) |  | Versorgungs- bereich II ***) |  | Versorgungs- bereich III ***) |  |  | Messhäuﬁg- keit **)
Sensorische Kenngrößen:
Geruch (Geruchsschwellenwert 12/25°C) |  | 3 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | t
Geschmack |  | annehmbar |  | erfüllt |  | erfüllt |  | erfüllt |  |  | t
Färbung (SAK-436nm) | m-1 | 0.5 |  | 0,02 ± 0,01 |  | 0,02 ± 0,01 |  | 0,02 ± 0,01 |  |  | wt
Trübung | FNU | 1 |  | < 0,10 |  | < 0,10 |  | < 0,10 |  |  | f
Physikalische Kenngrößen:
Temperatur | °C | 25 |  | 9,9 ± 1,0 |  | 8,8 ± 1,6 |  | 8,2 ± 2,3 |  |  | t
elektr. Leitfähigkeit bezogen auf 25 °C | µS/cm | 2790 |  | 350 ± 40 |  | 280 ± 40 |  | 250 ± 20 |  |  | f
pH-Wert bei 10°C |  | ≥ 7,7 |  | 8,0 ± 0,1 |  | 8,2 ± 0,1 |  | 8,2 ± 0,1 |  |  | t
Calcitlösekapazität bei 10°C (berechnet) | mg/l | ≤ 5,0 |  | 2,1 ± 0,7 |  | 1,6 ± 0,4 |  | 2,1 ± 0,4 |  |  | m
Sauerstoﬀsättigung | % |  |  | 96 ± 2 |  | 94 ± 4 |  | 94 ± 5 |  |  | m
Chemische Kenngrößen:
Summenparameter für organische Stoﬀe:
Organ. Geb. Kohlenstoﬀ (TOC) | mg/l | ohne anormale Veränderung |  | 0,6 ± 0,2 |  | 0,8 ± 0,2 |  | 0,9 ± 0,1 |  |  | wt
UV-Extinktion (SAK-254nm) | m-1 |  |  | 1,0 ± 0,2 |  | 1,3 ± 0,3 |  | 1,4 ± 0,2 |  |  | wt
Anionen
Borat (als Bor) | mg/l | 1 |  | 0,04 ± 0,01 |  | 0,03 ± 0,01 |  | 0,02 ± 0,01 |  |  | w
Bromat (1) | mg/l | 0.01 |  | < 0,005 |  | < 0,005 |  | < 0,005 |  |  | h
Chlorid | mg/l | 250 |  | 32 ± 3 |  | 26 ± 4 |  | 24 ± 2 |  |  | w
Fluorid | mg/l | 1.5 |  | < 0,1 |  | < 0,1 |  | < 0,1 |  |  | m
Nitrat | mg/l | 50 |  | 17 ± 3 |  | 13 ± 3 |  | 11 ± 1 |  |  | w
Nitrit | mg/l | 0,50 / 0,10 |  | < 0,01 |  | < 0,01 |  | < 0,01 |  |  | w
Phosphat (als Pges) | mg/l |  |  | < 0,01 |  | < 0,01 |  | < 0,01 |  |  | w
Sulfat | mg/l | 250 |  | 31 ± 2 |  | 29 ± 2 |  | 27 ± 1 |  |  | w
Silikat (als Si) | mg/l |  |  | 4,1 ± 0,5 |  | 3,3 ± 0,7 |  | 2,8 ± 0,4 |  |  | w
Säurekapazität bis pH 4,3 (Ks4,3) | mmol/l |  |  | 1,5 ± 0,2 |  | 1,1 ± 0,3 |  | 0,9 ± 0,2 |  |  | w
Kationen
Ammonium | mg/l | 0.5 |  | < 0,01 |  | < 0,01 |  | < 0,01 |  |  | wt
Natrium | mg/l | 200 |  | 17,3 ± 2,1 |  | 13,4 ± 2,5 |  | 11,6 ± 1,4 |  |  | w
Kalium | mg/l |  |  | 3,3 ± 0,4 |  | 2,6 ± 0,4 |  | 2,3 ± 0,1 |  |  | w
Calcium | mg/l |  |  | 36,8 ± 4,9 |  | 30,2 ± 5,3 |  | 26,2 ± 2,2 |  |  | w
Magnesium | mg/l |  |  | 7,2 ± 0,8 |  | 6,0 ± 0,9 |  | 5,5 ± 0,4 |  |  | w
Carbonathärte | °dH |  |  | 4,0 ± 0,6 |  | 3,0 ± 0,7 |  | 2,4 ± 0,4 |  |  | w
Gesamthärte | mmol/l |  |  | 1,22 ± 0,15 |  | 1,00 ± 0,20 |  | 0,88 ± 0,07 |  |  | w
Grad deutscher Härte | °dH |  |  | 6,8 ± 0,9 |  | 5,6 ± 0,9 |  | 4,9 ± 0,4
Härtebereiche nach Waschmittelgesetz |  |  |  | weich |  | weich |  | weich
Viele Zahlen, ein Ergebnis aus 2018:
Bonner Wasser ist Spitze. (Teil II)
Parameter |  |  | Einheit |  | Grenzwerte *) |  | Versorgungs- bereich I bis III***) |  |  | Messhäuﬁg- keit **)
Spurenmetalle:
Aluminium |  |  | mg/l |  | 0.2 |  | < 0,005 |  |  | wt
Antimon |  |  | mg/l |  | 0.005 |  | < 0,001 |  |  | h
Arsen |  |  | mg/l |  | 0.01 |  | < 0,001 |  |  | h
Blei |  |  | mg/l |  | 0.01 |  | < 0,001 |  |  | h
Cadmium |  |  | mg/l |  | 0.003 |  | < 0,0006 |  |  | h
Chrom |  |  | mg/l |  | 0.05 |  | < 0,005 |  |  | h
Eisen |  |  | mg/l |  | 0.2 |  | < 0,005 |  |  | wt
Kupfer |  |  | mg/l |  | 2 |  | < 0,005 |  |  | h
Mangan |  |  | mg/l |  | 0.05 |  | < 0,003 |  |  | wt
Nickel |  |  | mg/l |  | 0.02 |  | < 0,003 |  |  | h
Quecksilber |  |  | mg/l |  | 0.001 |  | < 0,0001 |  |  | h
Selen |  |  | mg/l |  | 0.01 |  | < 0,001 |  |  | h
Uran (1) |  |  | mg/l |  | 0.01 |  | < 0,0002 |  |  | h
Organische Spurenstoﬀe :
Trihalogenmethane |  |  | mg/l |  | 0.05 |  | 0X) |  |  | m
Trichlorethen und Tetrachlorethen |  |  | mg/l |  | 0.01 |  | 0X) |  |  | m
Pﬂanzenbehandlungsmittel (a) |  |  | mg/l |  | 0.0001 |  | n.n. |  |  | m
(Die Analyse umfasst derzeit 44 Wirkstoﬀe entsprechend der Empfehlung des Bundesgesundheitsamtes zum Vollzug der TrinkwV., Bundesgesundheitsblatt 7/89 S. 290-295) | [8 empty] | h
Benzo(a)pyren (1) |  |  | mg/l |  | 1e-05 |  | < 0,000005
Polyzyklische Aromaten (1) |  |  | mg/l |  | 0.0001 |  | 0X) |  |  | h
Benzol (1) |  |  | mg/l |  | 0.001 |  | < 0,0002 |  |  | h
Cyanid (1) |  |  | mg/l |  | 0.05 |  | < 0,005 |  |  | h
Chlorit (bei Chlordioxid-Dos.) |  |  | mg/l |  | 0.2 |  | 0,11 ± 0,04 |  |  | hw
Bakteriologische Parameter :
Koloniezahl 20°C |  |  | /1 ml |  | 100 |  | 0 - 2 |  |  | t/w
Koloniezahl 36°C |  |  | /1 ml |  | 100 |  | 0 - 2 |  |  | t/w
Coliforme-Bakterien (b) |  |  | /100ml |  | 0 |  | 0 |  |  | t
Escherichia-coli |  |  | /100ml |  | 0 |  | 0 |  |  | t
Clostridium |  |  | /100ml |  | 0 |  | 0 |  |  | m
Enterokokken |  |  | /100ml |  | 0 |  | 0 |  |  | m
Anmerkungen:
(a) PBSM als Einzelstoﬀ/ Σ 0,0005 mg/l
(b) Analyseverfahren nach DIN EN ISO 9308-1
X) Keine Summenbildung möglich, da alle untersuchten Einzelsubstanzen unterhalb der Bestimmungsgrenze des jeweiligen analytischen Verfahren liegen. n.n.: nicht nachweisbar, <:unterhalb des angegebenen Wertes, < kleiner oder gleich dem angegebenen Wert, > größer oder gleich dem angegebenen Wert
*) Grenzwerte gemäß 1. Verordnung zur Änderung der Trinkwasserverordnung vom 03.05.2011
**) Untersuchungshäuﬁgkeit: f = fortlaufend; t = tägl.; wt = werktägl.; hw = halbwöchentl.; w = wöchentl.; m = monatl.; q = quartalsw.; h = halbjährl.; j = jährlich
***) Das Versorgungsgebiet der SWB Energie und Wasser ist in zwei Versorgungsbereiche unterteilt. Zwischen den beiden Versorgungsbereichen bestehen in Nuancen Unterschiede der Wasserbeschaﬀenheit, die aus
einem geringfügig veränderten Mischungsverhältnis aus den verschiedenen „Quellen“ des WTV resultieren.
Der Versorgungsbereich I umfasst geographisch die Tallage im Stadtbezirk Bonn und den Stadtbezirk Beuel (außer Holzlar und Hoholz).
Der Versorgungsbereich II umfasst die Hang- und Berglagen in den Stadtbezirken Bonn und Hardtberg, den Stadtbezirk Bad Godesberg sowie den Ortsteil Niederbachem der Gemeinde Wachtberg. Der Versorgungsbereich III umfasst den Ortsteil Holzlar.
In Zweifelsfragen gibt SWB Energie und Wasser unter der Tel. Nr. 0228/711-3753 nähere Auskunft.
Bestimmung durch die von der Deutschen Gesellschaft für Akkreditierung mbH unter Nr. DGA-PL-6201.03 akkreditierte und in der Liste des LANUV NRW als „Bestellte Untersuchungsstelle“ zugelassenen Laboratorien des Wahnbachtalsperrenverbandes.
(1) Untersuchung durch Institut für Hygiene und Öﬀentliche Gesundheit der Universität Bonn (Prof. Dr. Exner)